## Sheet1
Water Distribution Network Design
Water Distribution Layout Design by Looped System
For Pump 1 :
Present Water Demand :
Trail 1
Circuit | Z | Length m | Qo lps | Ho m | Ho/Qo | ∆ lps | Q lps | Ho/L m/m | Dia, mm for c = 110
1 | AB | 141.732 | -1 | -1 | 1 | -0.0103 | -1.0103 | -0.0070556 | 52
| AD | 40.8432 | 2 | 3.61 | 1.805 | -0.0103 | 1.9897 | 0.088387 | 37
| BC | 40.8432 | -1 | -1 | 1 | -0.0103 | -1.0103 | -0.024484 | 41
| DC | 141.732 | 1 | 1 | 1 | -0.55348 | 0.44652 | 0.0070556 | 36
| SUM |  |  | 2.61 | 4.805
| CORRECTION, ∆ |  | −∑H/(x∑H/Qa) = |  | -0.0103
2 | DC | 141.732 | -1 | -1 | 1 | 0.55348 | -0.44652 | -0.0070556 | 36
| DE | 28.6512 | 1 | 1 | 1 | 0.54318 | 1.5432 | 0.034903 | 43
| CF | 28.6512 | -2 | -3.61 | 1.805 | 0.54318 | -1.4568 | -0.126 | 33
| EF | 141.732 | 1 | 1 | 1 | 0.54318 | 1.5432 | 0.0070556 | 57
| SUM |  |  | -2.61 | 4.805
| CORRECTION, ∆ |  | −∑H/(x∑H/Qa) = |  | 0.54318
Trail 2
Circuit | Z | Length m | Qo lps | Ho m | Ho/Qo | ∆ lps | Q lps | Ho/L m/m | Dia, mm for c = 110 | Dia inch
1 | AB | 141.732 | -1.0103 | -1.018 | 1.0076 | -0.0103 | -1.0206 | -0.0071826 | 52 | 3
| AD | 40.8432 | 1.9897 | 3.571 | 1.7947 | -0.0103 | 1.9794 | 0.087432 | 37 | 2
| BC | 40.8432 | -1.0103 | -1.018 | 1.0076 | -0.0103 | -1.0206 | -0.024925 | 37 | 2
| DC | 141.732 | 0.44652 | 0.228 | 0.51062 | 0.45134 | 0.89785 | 0.0016087 | 63 | 3
| SUM |  |  | 1.763 | 4.3206
| CORRECTION, ∆ |  | −∑H/(x∑H/Qa) = |  | -0.0103
2 | DC | 141.732 | -0.44652 | -0.228 | 0.51062 | -0.45134 | -0.89785 | -0.0016087 | 63 | 3
| DE | 28.6512 | 1.5432 | 2.222 | 1.4399 | -0.46164 | 1.0815 | 0.077553 | 33 | 2
| CF | 28.6512 | -1.4568 | -2.013 | 1.3818 | -0.46164 | -1.9185 | -0.070259 | 37 | 2
| EF | 141.732 | 1.5432 | 2.222 | 1.4399 | -0.46164 | 1.0815 | 0.015677 | 43 | 2
| SUM |  |  | 2.203 | 4.7722
| CORRECTION, ∆ |  | −∑H/(x∑H/Qa) = |  | -0.46164
| Trail 1 | [10 empty] | Trail 2
[5 empty] | 465 ft |  | -1 lps |  |  | 3 lps |  |  | 465 ft | -1.01 lps |  | 3 lps
[5 empty] | 141.73 m | [7 empty] | 141.73 m
134 ft | 40.84 m | [7 empty] | +2 lps |  | 134 ft | 40.84 m |  |  | +1.99 lps
| -1 lps | [10 empty] | -1.01 lps
[5 empty] | 465 ft |  | +1 lps | [5 empty] | 465 ft | +0.45 lps
[5 empty] | 141.73 m |  | -1 lps | [5 empty] | 141.73 m | -0.45 lps
94 ft | 28.65m | [9 empty] | 94 ft | 28.65m
| -2 lps | [7 empty] | +1 lps |  |  | -1.46 lps, |  |  | +1.54 lps
[5 empty] | +1 lps | [7 empty] | +1.54 lps
3 lps | [10 empty] | 3 lps